## 阀门系数Cv值
阀门系数Cv值
一.液体 | [5 empty] | 附表1:典型FL系数
压力恢复系数FL | = | 0.55 | 查附表1 |  |  | 调节阀形式 |  | 流向 | FL值
液体临界压力Pc | = | 3208.2 | psia | 查附表2 |  | 单座调节阀 | 柱塞形阀芯 | 流开 | 0.90
流量Q | = | 850 | gal/min |  |  |  |  | 流闭 | 0.80
液体比重Sg | = | 1 |  |  |  |  | “V”形阀芯 | 任意流向 | 0.90
液体的蒸气压力Pv | = | 45.6 | psia |  |  |  | 套筒形阀芯 | 流开 | 0.90
上游压力P1 | = | 284.3 | psia |  |  |  |  | 流闭 | 0.80
下游压力P2 | = | 0 | psia |  |  | 双座调节阀 | 柱塞形阀芯 | 任意流向 | 0.85
压力降△P | = | P1-P2 | = | 284.3 | psia |  | “V”形阀芯 | 任意流向 | 0.90
阻塞压力降△Pc1 | = | FL2(P1-Pv) | = | 72.2068 | psia | 角形调节阀 | 柱塞形阀芯 | 流开 | 0.80
阻塞压力降△Pc2 | = | FL2(P1-(0.96-0.28 )Pv | = | 73.9083 | psia |  |  | 流闭 | 0.90
比较Pv与0.5P1值的大小 |  | IF(Pv＜0.5P1,△Pc=△Pc1,否则为△Pc=△Pc2) |  |  |  |  | 套筒形阀芯 | 流开 | 0.85
阻塞压力降△Pc | = | 72.2068 | psia |  |  |  |  | 流闭 | 0.80
比较△P与△Pc的大小 |  | IF(△P＜△Pc,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2") |  |  |  |  | 文丘里形 | 流闭 | 0.50
判别流动状态 |  | 2 |  |  |  | 球阀 | “O”型 | 任意流向 | 0.55
阀门系数Cv1值 | = | Q | = | 50.4116 | 一般流动 | 蝶阀 | 60°全开 | 任意流向 | 0.68
[7 empty] | 90°全开 | 任意流向 | 0.55
阀门系数Cv2值 | = | Q | = | 100.0299 | 阻塞流动 | 偏心旋转阀 |  | 流开 | 0.85
IF(△P＜△Pc,Cv="Cv1",否则为Cv="Cv2") | [5 empty] | 附表2:常用工艺流体的临界压力Pc
阀门系数Cv值 | = | 100.0299 |  |  |  | 液体 | 临界压力/(psia/bar) |  | 液体 | 临界压力/(psia/bar)
[6 empty] | 氨气 | 1636.1/112.8 |  | 异丁烷 | 529.2/36.5
[6 empty] | 氩 | 707.0/49.0 |  | 异丁烯 | 529.2/36.5
二.气体 | [5 empty] | 苯 | 710.0/49.0 |  | 煤油 | 350.0/24.1
压力恢复系数FL | = | 0.9 | 查附表1 |  |  | 丁烷 | 551.2/38.0 |  | 甲烷 | 667.3/46.0
流量Q | = | 325884 | scfh |  |  | CO2 | 1070.2/73.8 |  | 氮 | 492.4/33.9
气体重度Gg | = | 1 |  |  |  | CO | 507.1/35.0 |  | 一氧化氮 | 1051.1/72.5
上游压力P1 | = | 101.5 | psia |  |  | 氯 | 1117.2/77.0 |  | 氧 | 732.0/50.5
下游压力P2 | = | 72 | psia |  |  | 道氏热载体A | 547.0/37.7 |  | 光气 | 823.2/56.8
压力降△P | = | P1-P2 | = | 29.5 | psia | 乙烷 | 708.5/48.8 |  | 丙烷 | 615.9/42.5
温度T | = | 86 | °F |  |  | 乙烯 | 730.5/50.3 |  | 丙烯 | 670.3/46.2
绝对上游温度T1(°R=°F+460) | = | 546 | °F |  |  | 燃料油 | 330.0/22.8 |  | 冷冻剂11 | 639.4/44.1
比较 与0.5FL2的大小 |  | IF( ＜0.5FL2,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2") |  |  |  | 汽油 | 410.0/28.3 |  | 冷冻剂12 | 598.2/41.2
[6 empty] | 氦 | 32.9/2.3 |  | 冷冻剂22 | 749.7/51.7
[6 empty] | 氢 | 188.1/13.0 |  | 海水 | 3200.0/220.7
判别流动状态 |  | 1 |  |  |  | HCI | 1205.4/83.1 |  | 水 | 3208.2/221.2
阀门系数Cv1值 | = |  | = | 110.6814 | 一般流动
阀门系数Cv2值 | = | FL | = | 81.0598 | 阻塞流动
IF( ＜0.5FL2,Cv="Cv1",否则为Cv="Cv2")
阀门系数Cv值 | = | 110.6814
计算程序使用说明:
1.黄色区域需输入已知条件数据.
2.粉红区域为阀门系数Cv值的结果.
3.Kv=0.85Cv

## 阀门系数Kv值
阀门系数Kv值
一.液体 | [5 empty] | 附表1:典型FL系数
压力恢复系数FL | = | 0.55 | 查附表1 |  |  | 调节阀形式 |  | 流向 | FL值
液体临界压力Pc | = | 224 | 100KPa | 查附表2 |  | 单座调节阀 | 柱塞形阀芯 | 流开 | 0.90
流量Q | = | 1496 | m3/h或t/h |  |  |  |  | 流闭 | 0.80
液体比重r | = | 1 | g/cm3 |  |  |  | “V”形阀芯 | 任意流向 | 0.90
液体的蒸气压力Pv | = | 2 | 100KPa |  |  |  | 套筒形阀芯 | 流开 | 0.90
上游压力P1 | = | 19.6 | 100KPa |  |  |  |  | 流闭 | 0.80
下游压力P2 | = | 0 | 100KPa |  |  | 双座调节阀 | 柱塞形阀芯 | 任意流向 | 0.85
压力降△P | = | P1-P2 | = | 19.6 | 100KPa |  | “V”形阀芯 | 任意流向 | 0.90
阻塞压力降△Pc1 | = | V | = | 5.324 | 100KPa | 角形调节阀 | 柱塞形阀芯 | 流开 | 0.80
阻塞压力降△Pc2 | = | FL2(P1-(0.96-0.28 )Pv | = | 5.3983 | 100KPa |  |  | 流闭 | 0.90
比较Pv与0.5P1值的大小 |  | IF(Pv＜0.5P1,△Pc=△Pc1,否则为△Pc=△Pc2) |  |  |  |  | 套筒形阀芯 | 流开 | 0.85
阻塞压力降△Pc | = | 5.324 | 100KPa |  |  |  |  | 流闭 | 0.80
比较△P与△Pc的大小 |  | IF(△P＜△Pc,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2") |  |  |  |  | 文丘里形 | 流闭 | 0.50
判别流动状态 |  | 2 |  |  |  | 球阀 | “O”型 | 任意流向 | 0.55
阀门系数Kv1值 | = | Q | = | 337.912 | 一般流动 | 蝶阀 | 60°全开 | 任意流向 | 0.68
[7 empty] | 90°全开 | 任意流向 | 0.55
阀门系数Kv2值 | = | Q | = | 648.3546 | 阻塞流动 | 偏心旋转阀 |  | 流开 | 0.85
IF(△P＜△Pc,Kv="Kv1",否则为Kv="Kv2") | [5 empty] | 附表2:常用工艺流体的临界压力Pc
阀门系数Kv值 | = | 648.3546 |  |  |  | 介质名称 | Pc(100KPa 绝压) |  | 介质名称 | Pc(100KPa 绝压)
阀门系数Cv值 | = | 762.465 |  |  |  | 醋酸 | 59 |  | 甲烷 | 47.2
[6 empty] | 丙酮 | 48.4 |  | 甲醇 | 81
二.气体 | [5 empty] | 乙烷 | 63.7 |  | 氧 | 51.2
压力恢复系数FL | = | 0.9 | 查附表1 |  |  | 空气 | 38.2 |  | 氧化氯 | 73.8
流量QN | = | 100 | Nm3/h |  |  | 氨 | 114.5 |  | 辛烷 | 25.4
气体重度rN | = | 1 | kg/Nm3 |  |  | 氮 | 34.5 |  | 氯 | 73
上游压力P1 | = | 2 | 100KPa |  |  | 氟 | 25.7 |  | 乙烷 | 50.2
下游压力P2 | = | 1.1 | 100KPa |  |  | 氦 | 2.33 |  | 乙醇 | 65
压力降△P | = | P1-P2 | = | 0.9 | 100KPa | 氢 | 13.1 |  | 氯化氢 | 84
温度t | = | 20 | °C |  |  | 氩 | 49.4 |  | 丙烷 | 43.2
比较 与0.5FL2的大小 |  | IF( ＜0.5FL2,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2") |  |  |  | 苯 | 49 |  | 二氧化硫 | 80
[6 empty] | 二氧化碳 | 75 |  | 水 | 224
[6 empty] | 一氧化碳 | 36 |  | 戊烷 | 34
判别流动状态 |  | 2
阀门系数Kv1值 | = |  | = | 2.6968 | 一般流动
阀门系数Kv2值 | = |  | = | 2.8817 | 阻塞流动
IF( ＜0.5FL2,Kv="Kv1",否则为Kv="Kv2")
阀门系数Kv值 | = | 2.8817
计算程序使用说明:
1.黄色区域需输入已知条件数据.
2.粉红区域为阀门系数Kv值的结果.
3.Cv=1.176Kv

## 其它
阀门通道直径D | = | 76 | mm
节流截面积A | = | D2 | = | 4534.16 | mm2
调节阀阻力系数ξ | = | 0.1
流体密度ρ | = | 1 | kg/mm3
调节阀进口压力P1 | = | 1.96 | MPa
调节阀出口压力P2 | = | 0 | MPa
调节阀流量Q | = | Q= | = | 89771.7879 | m3/s
|  |  | = | 1496.1965 | m3/h
一.液体
压力恢复系数FL | = | 0.55 | 查附表1
液体临界压力Pc | = | 224 | 100KPa | 查附表2
流量Q | = | 1496.1965 | m3/h或t/h
液体比重r | = | 1 | g/cm3
液体的蒸气压力Pv | = | 20 | 100KPa
上游压力P1 | = | 51 | 100KPa
下游压力P2 | = | 0 | 100KPa
压力降△P | = | P1-P2 | = | 51 | 100KPa
阻塞压力降△Pc1 | = | V | = | 9.3775 | 100KPa
阻塞压力降△Pc2 | = | FL2(P1-(0.96-0.28 )Pv | = | 10.4278 | 100KPa
比较Pv与0.5P1值的大小 |  | IF(Pv＜0.5P1,△Pc=△Pc1,否则为△Pc=△Pc2)
阻塞压力降△Pc | = | 9.3775 | 100KPa
比较△P与△Pc的大小 |  | IF(△P＜△Pc,为一般流动"1",否则为阻塞流动"2")
判别流动状态 |  | 2
阀门系数Kv1值 | = | Q | = | 209.5094 | 一般流动
阀门系数Kv2值 | = | Q | = | 488.5906 | 阻塞流动
IF(△P＜△Pc,Kv="Kv1",否则为Kv="Kv2")
阀门系数Kv值 | = | 488.5906
阀门系数Cv值 | = | 574.5825